## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
|  | 84.3864 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 6.048 | -6.0368 | 1.425 | 1.42 | 9.523 | 9.488 | 0.461 | -0.46 | 0.001 | 0.001
|  | 2.4 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 1.5504 | -1.5485 | 0.178 | 0.178 | 41.911 | 41.811 | 0.549 | -0.549 | 0 | 0
|  | 2.5607 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.7306 | -0.7298 | 0.042 | 0.042 | 9.355 | 9.333 | 0.259 | -0.259 | 0 | 0
|  | 2.5286 | 0.065 | 0.065 | 2.5 | 2.5 | 3.7663 | -3.7592 | 0.023 | 0.023 | 5.121 | 5.102 | 0.323 | -0.323 | 0 | 0
|  | 35.1003 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 1.2277 | -1.225 | 0.025 | 0.025 | 0.401 | 0.399 | 0.094 | -0.093 | 0 | 0
|  | 39.4718 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26.5931 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6196 | -0.6189 | 0.318 | 0.317 | 6.741 | 6.723 | 0.22 | -0.219 | 0 | 0
|  | 33.9753 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 0.6199 | -0.6186 | 0.006 | 0.006 | 0.105 | 0.104 | 0.047 | -0.047 | 0 | 0
|  | 7.5643 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6075 | -0.6068 | 0.087 | 0.087 | 6.48 | 6.465 | 0.215 | -0.215 | 0 | 0
|  | 29.1752 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6257 | -0.6248 | 0.355 | 0.355 | 6.871 | 6.853 | 0.222 | -0.221 | 0 | 0
|  | 11.6037 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6549 | -0.6541 | 0.155 | 0.154 | 7.524 | 7.507 | 0.232 | -0.232 | 0 | 0
|  | 31.5538 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 2.5085 | -2.5037 | 0.092 | 0.092 | 1.651 | 1.644 | 0.191 | -0.191 | 0 | 0
|  | 7.6822 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 1.2573 | -1.2559 | 0.376 | 0.375 | 27.594 | 27.531 | 0.445 | -0.445 | 0 | 0
|  | 42.6003 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 3.7662 | -3.7593 | 0.28 | 0.279 | 3.705 | 3.691 | 0.287 | -0.286 | 0 | 0
|  | 27.0002 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 1.5504 | -1.5485 | 2.007 | 2.002 | 41.911 | 41.812 | 0.549 | -0.549 | 0 | 0
|  | 9.3429 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.7306 | -0.7298 | 0.155 | 0.155 | 9.355 | 9.333 | 0.259 | -0.259 | 0 | 0
|  | 18.6002 | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 2.5 | 28.7635 | -28.6763 | 0.107 | 0.107 | 3.253 | 3.233 | 0.464 | -0.462 | 0.001 | 0.001
|  | 13.4573 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 0.2667 | -0.2663 | 0.003 | 0.003 | 0.113 | 0.113 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0
|  | 4.9393 | 0.125 | 0.125 | 2.5 | 2.5 | 28.496 | -28.4107 | 0.074 | 0.074 | 8.495 | 8.444 | 0.662 | -0.66 | 0 | 0
|  | 4.3608 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 7.8696 | -7.859 | 0.125 | 0.124 | 16.104 | 16.061 | 0.6 | -0.599 | 0 | 0
|  | 11.2929 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 16.2045 | -16.176 | 0.183 | 0.183 | 9.153 | 9.121 | 0.588 | -0.587 | 0 | 0
|  | 32.0467 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 1.5822 | -1.5793 | 0.215 | 0.215 | 3.789 | 3.775 | 0.23 | -0.229 | 0 | 0
|  | 2.6143 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 1.3353 | -1.3331 | 0.013 | 0.012 | 2.704 | 2.695 | 0.194 | -0.193 | 0 | 0
|  | 3.3107 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 0.2467 | -0.2463 | 0.001 | 0.001 | 0.097 | 0.097 | 0.036 | -0.036 | 0 | 0
|  | 75.4935 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 1.3353 | -1.3332 | 0.362 | 0.361 | 2.704 | 2.695 | 0.194 | -0.193 | 0 | 0
|  | 7.7786 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 0.2467 | -0.2464 | 0.001 | 0.001 | 0.097 | 0.097 | 0.036 | -0.036 | 0 | 0
|  | 44.1218 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 14.6221 | -14.5969 | 0.583 | 0.581 | 7.456 | 7.43 | 0.53 | -0.529 | 0.001 | 0.001
|  | 15.3966 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 6.0049 | -5.998 | 1.478 | 1.475 | 54.144 | 54.02 | 0.871 | -0.87 | 0 | 0
|  | 81.665 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 5.7602 | -5.7505 | 1.251 | 1.247 | 8.641 | 8.612 | 0.439 | -0.438 | 0.001 | 0.001
|  | 2.4214 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 1.213 | -1.2103 | 0.002 | 0.002 | 0.391 | 0.389 | 0.092 | -0.092 | 0 | 0
|  | 22.0288 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 2.5 | 0.3949 | -0.3943 | 0.032 | 0.032 | 0.814 | 0.812 | 0.09 | -0.089 | 0 | 0
|  | 38.1325 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 4.1517 | -4.1465 | 1.752 | 1.748 | 25.915 | 25.85 | 0.602 | -0.602 | 0 | 0
|  | 5.4 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 2.5 | 3.9724 | -3.9679 | 0.77 | 0.768 | 80.425 | 80.243 | 0.901 | -0.9 | 0 | 0
|  | 21.943 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 2.5 | 0.1791 | -0.1788 | 0.007 | 0.007 | 0.173 | 0.172 | 0.041 | -0.041 | 0 | 0
|  | 72.8149 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 1.213 | -1.2104 | 0.051 | 0.05 | 0.391 | 0.39 | 0.092 | -0.092 | 0.001 | 0.001
|  | 101.808 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 11.767 | -11.7467 | 0.873 | 0.87 | 4.834 | 4.817 | 0.427 | -0.426 | 0.002 | 0.002
|  | 4.4143 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 2.8543 | -2.851 | 0.096 | 0.096 | 12.272 | 12.243 | 0.414 | -0.414 | 0 | 0
|  | 10.3929 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 2.8543 | -2.851 | 0.226 | 0.226 | 12.272 | 12.244 | 0.414 | -0.414 | 0 | 0
|  | 5.0572 | 0.125 | 0.125 | 2.5 | 2.5 | 4.4218 | -4.3758 | 0.002 | 0.002 | 0.209 | 0.204 | 0.103 | -0.102 | 0 | 0
|  | 27.3538 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 2.8125 | -2.8069 | 0.101 | 0.1 | 2.072 | 2.064 | 0.214 | -0.214 | 0 | 0
|  | 3.0429 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 1.3756 | -1.3737 | 0.015 | 0.015 | 2.869 | 2.861 | 0.2 | -0.199 | 0 | 0
|  | 58.9076 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.7337 | -0.7327 | 0.985 | 0.983 | 9.434 | 9.407 | 0.26 | -0.26 | 0 | 0
|  | 9.0751 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6418 | -0.6411 | 0.116 | 0.116 | 7.229 | 7.212 | 0.227 | -0.227 | 0 | 0
|  | 1.9286 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 1.4367 | -1.4335 | 0.002 | 0.002 | 0.547 | 0.544 | 0.109 | -0.109 | 0 | 0
|  | 48.4718 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 0.8097 | -0.8079 | 0.015 | 0.015 | 0.176 | 0.176 | 0.062 | -0.062 | 0 | 0
|  | 3.4072 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6266 | -0.6259 | 0.042 | 0.042 | 6.892 | 6.876 | 0.222 | -0.222 | 0 | 0
|  | 92.9472 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2357 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.8093 | -0.8083 | 0.066 | 0.066 | 11.467 | 11.44 | 0.287 | -0.286 | 0 | 0
|  | 2.8822 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 0.8232 | -0.8207 | 0.001 | 0.001 | 0.182 | 0.181 | 0.063 | -0.063 | 0 | 0
|  | 14.2394 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 1.3756 | -1.3737 | 0.072 | 0.072 | 2.869 | 2.861 | 0.2 | -0.199 | 0 | 0
|  | 37.6396 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 1.4366 | -1.4335 | 0.036 | 0.036 | 0.547 | 0.544 | 0.109 | -0.109 | 0 | 0
|  | 7.6608 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6266 | -0.6259 | 0.094 | 0.093 | 6.892 | 6.876 | 0.222 | -0.222 | 0 | 0
|  | 8.8608 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.8093 | -0.8083 | 0.18 | 0.18 | 11.467 | 11.441 | 0.287 | -0.286 | 0 | 0
|  | 89.8507 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 0.8232 | -0.8207 | 0.029 | 0.029 | 0.182 | 0.181 | 0.063 | -0.063 | 0.001 | 0.001
|  | 342.6885 | 0.125 | 0.125 | 2.5 | 2.5 | 3.6452 | -3.618 | 0.087 | 0.085 | 0.143 | 0.14 | 0.085 | -0.084 | 0.01 | 0.01
|  | 3.45 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 0.7677 | -0.7666 | 0.006 | 0.006 | 0.902 | 0.9 | 0.111 | -0.111 | 0 | 0
|  | 24.1931 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 0.7677 | -0.7666 | 0.039 | 0.039 | 0.902 | 0.9 | 0.111 | -0.111 | 0 | 0
|  | 310.1383 | 0.125 | 0.125 | 2.5 | 2.5 | 4.4216 | -4.376 | 0.115 | 0.112 | 0.209 | 0.204 | 0.103 | -0.102 | 0.009 | 0.009
|  | 96.9972 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 7.8696 | -7.8591 | 2.77 | 2.763 | 16.104 | 16.061 | 0.6 | -0.599 | 0.001 | 0.001

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 9.155 | 30.575 | 21.42 | 80 | 65 | 29.575 | 20.42 | 2.84 | 78.8 | -5.16 | 6 | 6
| 8.366 | 30.179 | 21.814 | 80 | 65 | 29.179 | 20.814 | 7.84 | 150.3 | -5.16 | 6 | 6
| 8.303 | 30.148 | 21.845 | 80 | 65 | 29.148 | 20.845 | 24.83 | 214.8 | -5.16 | 6 | 6
| 8.316 | 30.154 | 21.839 | 80 | 65 | 29.154 | 20.839 | 13.66 | 183.1 | -5.16 | 6 | 6
| 8.55 | 30.272 | 21.722 | 80 | 65 | 29.272 | 20.722 | 5.27 | 120.9 | -5.16 | 6 | 6
| 11.786 | 31.893 | 20.107 | 80 | 65 | 30.893 | 19.107 | 0.62 | 17.4 | -5.16 | 6 | 6
| 11.638 | 31.818 | 20.181 | 80 | 65 | 30.818 | 19.181 | 0.74 | 22 | -5.16 | 6 | 6
| 11.272 | 31.635 | 20.363 | 80 | 65 | 30.635 | 19.363 | 1.04 | 32.5 | -5.16 | 6 | 6
| 10.842 | 31.42 | 20.578 | 80 | 65 | 30.42 | 19.578 | 3.21 | 62.4 | -5.16 | 6 | 6
| 8.365 | 30.179 | 21.814 | 80 | 65 | 29.179 | 20.814 | 6.03 | 168.7 | -5.16 | 6 | 6
| 5.866 | 28.928 | 23.062 | 80 | 65 | 27.928 | 22.062 | 8.92 | 244.9 | -5.16 | 6 | 6
| 2.366 | 27.175 | 24.81 | 80 | 65 | 26.175 | 23.81 | 9.91 | 280.5 | -5.16 | 6 | 6
| 10.107 | 31.052 | 20.945 | 80 | 65 | 30.052 | 19.945 | 2.33 | 73.7 | -5.16 | 6 | 6
| 11.235 | 31.615 | 20.38 | 80 | 65 | 30.615 | 19.38 | 111.32 | 636 | -5.16 | 6 | 6
| 11.034 | 31.515 | 20.48 | 80 | 65 | 30.515 | 19.48 | 113.3 | 661.5 | -5.16 | 6 | 6
| 10.858 | 31.427 | 20.568 | 80 | 65 | 30.427 | 19.568 | 114.64 | 677.6 | -5.16 | 6 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.957 | 31.476 | 20.519 | 80 | 65 | 30.476 | 19.519 | 118.91 | 698.4 | -5.16 | 6 | 6
| 10.927 | 31.461 | 20.534 | 80 | 65 | 30.461 | 19.534 | 131.11 | 743.7 | -5.16 | 6 | 6
| 11.407 | 31.702 | 20.295 | 80 | 65 | 30.702 | 19.295 | 48.43 | 316.1 | -5.16 | 6 | 6

## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Сосновая 5 | жд | 80 | 0.023255 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.5503 | 80 | 65 | 20 | 8.652 | 1 | 4.289 | 1.5503 | 0.5 | 1.55 | 0.0233 | 4.79 | 28.39 | 23.6 | 28.39 | 23.6 | 0.002 | 0.0001 | 3.68 | 106.2 | -5.16 | 6
Сосновая 6 | жд | 80 | 0.010959 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7306 | 80 | 65 | 20 | 5.042 | 1 | 8.26 | 0.7306 | 0.5 | 0.731 | 0.011 | 8.76 | 30.38 | 21.617 | 30.38 | 21.62 | 0.001 | 5e-05 | 3.56 | 89.9 | -5.16 | 6
Московская 8 | жд | 80 | 0.009294 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6196 | 80 | 65 | 20 | 4.811 | 1 | 7.168 | 0.6196 | 0.5 | 0.62 | 0.0093 | 7.67 | 29.83 | 22.162 | 29.83 | 22.16 | 0.001 | 4e-05 | 26.72 | 239.6 | -5.16 | 6
Московская 5 | жд | 80 | 0.009112 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6075 | 80 | 65 | 20 | 4.688 | 1 | 7.642 | 0.6075 | 0.5 | 0.607 | 0.0091 | 8.14 | 30.07 | 21.925 | 30.07 | 21.93 | 0.001 | 4e-05 | 14.21 | 190.1 | -5.16 | 6
Московская 4 | жд | 80 | 0.009384 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6256 | 80 | 65 | 20 | 4.836 | 1 | 7.155 | 0.6256 | 0.5 | 0.626 | 0.0094 | 7.66 | 29.82 | 22.168 | 29.82 | 22.17 | 0.001 | 4e-05 | 9.88 | 177.6 | -5.16 | 6
Московская 3 | жд | 80 | 0.009823 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6549 | 80 | 65 | 20 | 4.881 | 1 | 7.556 | 0.6549 | 0.5 | 0.655 | 0.0098 | 8.06 | 30.02 | 21.968 | 30.02 | 21.97 | 0.001 | 4e-05 | 8.61 | 161.2 | -5.16 | 6
Московская 1 | жд | 80 | 0.01886 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.2573 | 80 | 65 | 20 | 6.822 | 1 | 7.299 | 1.2573 | 0.5 | 1.257 | 0.0189 | 7.8 | 29.9 | 22.097 | 29.9 | 22.1 | 0.001 | 8e-05 | 5.54 | 128.1 | -5.16 | 6
Сосновая 7А | жд | 80 | 0.004 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.2667 | 80 | 65 | 20 | 4.106 | 2 | 11.281 | 0.2667 | 0.5 | 0.267 | 0.004 | 11.78 | 31.89 | 20.109 | 31.89 | 20.11 | 0 | 2e-05 | 6.02 | 29.9 | -5.16 | 6
Набережная 8 | Школа | 80 | 0.11803 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 7.8687 | 80 | 65 | 20 | 18.441 | 1 | 5.354 | 7.8687 | 0.5 | 7.869 | 0.118 | 5.85 | 28.92 | 23.068 | 28.92 | 23.07 | 0.009 | 0.00053 | 3.36 | 116.6 | -5.16 | 6
Строительная 3А | жд | 80 | 0.020025 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.335 | 80 | 65 | 20 | 6.565 | 1 | 9.594 | 1.335 | 0.5 | 1.335 | 0.02 | 10.09 | 31.05 | 20.951 | 31.05 | 20.95 | 0.002 | 9e-05 | 9.47 | 135.3 | -5.16 | 6
Сосновая 7 | жд | 80 | 0.0037 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.2467 | 80 | 65 | 20 | 3.83 | 2 | 10.338 | 0.2467 | 0.5 | 0.247 | 0.0037 | 10.84 | 31.42 | 20.58 | 31.42 | 20.58 | 0 | 2e-05 | 8.02 | 72.8 | -5.16 | 6
Набережная 8А | жд | 80 | 0.090073 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 6.0049 | 80 | 65 | 20 | 16.461 | 1 | 4.911 | 6.0049 | 0.5 | 6.005 | 0.0901 | 5.41 | 28.7 | 23.289 | 28.7 | 23.29 | 0.007 | 0.00041 | 6.31 | 183.1 | -5.16 | 6
Набережная 8 | Здание интерната | 80 | 0.018185 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.2123 | 80 | 65 | 20 | 7.27 | 1 | 5.262 | 1.2123 | 0.5 | 1.212 | 0.0182 | 5.76 | 28.88 | 23.113 | 28.88 | 23.11 | 0.001 | 8e-05 | 21.57 | 315.1 | -5.16 | 6
Мира 4Б | Д. Сад | 80 | 0.005922 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.3948 | 80 | 65 | 20 | 4.141 | 1 | 5.302 | 0.3948 | 0.5 | 0.395 | 0.0059 | 5.8 | 28.9 | 23.093 | 28.9 | 23.09 | 0 | 3e-05 | 12.74 | 265.5 | -5.16 | 6
Мира 4А | Д. Сад | 80 | 0.002686 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.1791 | 80 | 65 | 20 | 3.627 | 1 | 1.852 | 0.1791 | 0.5 | 0.179 | 0.0027 | 2.35 | 27.17 | 24.816 | 27.17 | 24.82 | 0 | 1e-05 | 18.3 | 301 | -5.16 | 6
Строительная 2А | МБУК РЦК | 80 | 0.042814 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 2.8543 | 80 | 65 | 20 | 9.764 | 1 | 8.962 | 2.8543 | 0.5 | 2.854 | 0.0428 | 9.46 | 30.73 | 21.267 | 30.73 | 21.27 | 0.003 | 0.00019 | 2.88 | 87.5 | -5.16 | 6
Мира 2 | жд | 80 | 0.011004 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7336 | 80 | 65 | 20 | 5.033 | 1 | 8.39 | 0.7336 | 0.5 | 0.734 | 0.011 | 8.89 | 30.44 | 21.551 | 30.44 | 21.55 | 0.001 | 5e-05 | 118.16 | 732.6 | -5.16 | 6
Мира 2А | жд | 80 | 0.009627 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6418 | 80 | 65 | 20 | 4.491 | 1 | 10.126 | 0.6418 | 0.5 | 0.642 | 0.0096 | 10.63 | 31.31 | 20.684 | 31.31 | 20.68 | 0.001 | 4e-05 | 115.26 | 686.1 | -5.16 | 6
Мира 3А | жд | 80 | 0.009399 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.6266 | 80 | 65 | 20 | 4.431 | 1 | 10.187 | 0.6266 | 0.5 | 0.627 | 0.0094 | 10.69 | 31.34 | 20.654 | 31.34 | 20.65 | 0.001 | 4e-05 | 119.69 | 708.8 | -5.16 | 6
Мира 4А | Д. Сад | 80 | 0.012139 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.8093 | 80 | 65 | 20 | 5.067 | 1 | 9.935 | 0.8093 | 0.5 | 0.809 | 0.0121 | 10.44 | 31.21 | 20.779 | 31.21 | 20.78 | 0.001 | 5e-05 | 131.77 | 755 | -5.16 | 6
Набережная 7 | жд | 80 | 0.012336 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.8224 | 80 | 65 | 20 | 5.017 | 1 | 10.675 | 0.8224 | 0.5 | 0.822 | 0.0123 | 11.18 | 31.59 | 20.41 | 31.59 | 20.41 | 0.001 | 6e-05 | 134.28 | 722.5 | -5.16 | 6
Набережная 8 | Нач. Школа | 80 | 0.011514 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7676 | 80 | 65 | 20 | 4.831 | 1 | 10.818 | 0.7676 | 0.5 | 0.768 | 0.0115 | 11.32 | 31.66 | 20.339 | 31.66 | 20.34 | 0.001 | 5e-05 | 52.28 | 341.9 | -5.16 | 6